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第一章  比选公告

1.项目概况与服务范围
1.1项目名称：三塘库区仓库功能提升为准低温仓
1.2项目地点：衡阳市衡南县三塘镇环城南路65号
1.3项目概况：三塘库区仓库功能提升为准低温仓，采购16台粮仓专用空调。
1.4服务期限：整机质保不少于2年，压缩机、换热组件等核心部件质保不少于3年。
1.5采购范围：三塘库区内8栋粮仓，每栋安装粮仓专用空调2台，共计采购16台。
1.6比选组织：本次比选由衡阳粮食集团有限责任公司代为发布比选公告、组织评审等事务性工作。
2.最高投标限价
本项目最高投标限价为480000元。
3.资格要求
3.1具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。
3.2投标人须是中国储备粮管理集团有限公司（中储粮服务网）粮仓专用空调入围企业。
3.3资质要求：具备  \  主管部门颁发的  \  资质，资质证书处于有效期。
3.4类似项目业绩要求：
☑不提供。
□提供：近3年内（ \ 年 \ 月至 \ 年 \ 月）不少于 \ 个（1至3个）  \  的类似项目业绩。
类似项目业绩是指：   \   。
3.5项目负责人要求：
☑不提供。
□提供：拟任项目负责人须具有  \  （证书或职称或执业资格等），且为本单位在职员工，并提供劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年连续6个月（ \ 年 \ 月至 \ 年 \ 月）的社保证明。
3.6其他人员要求：
☑不提供。
□提供：     \      。
3.7联合体要求：本次比选不接受联合体参加。
3.8其他要求：
3.8.1 基本技术参数要求
（1）设备规格：6匹粮仓专用一体式控温空调，专为粮食准低温仓储环境设计，适用于粮库长期连续运行、熏蒸腐蚀、高粉尘、高湿特殊工况，严禁使用普通商用空调改制机型。
（2）电源标准：三相380V、50Hz，适配库区标准供电系统。
（3）制冷性能：额定制冷量≥17.6kW，输入功率≤5.5kW，能效比COP≥2.9，支持24小时长期连续不停机运行。
（4）控温性能：储粮专用控温区间5℃～22℃，控温精度≤±0.5℃，具备恒温、除湿、通风、自动控温功能，满足准低温储粮技术规范。
（5）通风性能：整机风量≥4000m³/h，送风射程≥20米，大风量、低风速设计，有效均衡仓内粮温，减少粮食失水、结露现象。
（6）防护与降噪：整机防护等级不低于IPX4，运行噪音≤60dB，适应仓房密闭运行环境。
（7）安全保护：具备缺相、相序、高低压、过载、风机故障、漏电、延时启动等多重全自动保护功能，适配粮库无人值守运行模式。
3.8.2 设备材质及防腐专项要求（粮库熏蒸专用标准）
（1）换热系统：蒸发器、冷凝器采用全铝管铝翅片防腐结构，表面采用电泳防腐工艺处理，耐磷化氢、硫酰氟等粮仓常规熏蒸气体腐蚀，杜绝普通铜管易腐蚀泄漏缺陷，满足粮库常年熏蒸作业工况。
（2）机身外壳：采用优质镀锌钢板+户外静电喷塑工艺，耐腐蚀、抗老化、防尘防潮，适配库区露天及仓内潮湿复杂环境。
（3）风机系统：配置全密闭外转子防水防潮专用电机，密封防尘、防腐蚀，可长期在高粉尘、高湿仓房环境稳定运行。
（4）电控系统：独立密封电控箱，主控电路板喷涂三防防腐漆，温湿度传感器全密封防腐封装，适配粮仓熏蒸、高湿环境，避免电路腐蚀故障。
（5）过滤系统：配备可拆卸式加厚铝合金滤网，结构坚固、易清洗，可有效阻挡粮尘进入机组内部，降低设备故障率。
（6）核心压缩机：采用工业级涡旋式压缩机，性能稳定、耐高低温、支持常年不间断连续运行，适配储粮专用设备运行要求。
3.8.3 功能专项要求
设备具备独立除湿、自动恒温、定时运行、故障自诊断、记忆重启功能；适配南方高湿、高温季节储粮降温除湿需求，可有效抑制粮堆虫霉滋生，符合绿色准低温储粮标准。
3.8.4 售后及质保技术配套要求
整机质保不少于2年，压缩机、换热组件等核心部件质保不少于3年；提供7×24小时售后响应，省内24小时到场维修，质保期内每年至少1次免费上门巡检并出具巡检报告，规范熏蒸防护前提下，熏蒸腐蚀故障纳入质保范围。
4.投标保证金
4.1本次比选的投标保证金为 9600 元，采用银行保函/担保公司独立保函/保险公司开具的保证保险/现金转账方式。
4.2投标保函有效期起止时间应能覆盖投标有效期起止时间；投标保函担保的项目名称应与比选的项目名称保持一致；受益人名称应与采购人单位名称保持一致。
4.3开具的保函或保证保险中可提出索赔的情形应符合比选文件规定，至少包含下列情形：
（1）投标人拒绝按照比选文件、投标文件或中标通知书要求与采购人签订合同；
（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改比选文件和中标通知书的实质性内容；
（3）投标人拒绝按比选文件规定的时间、金额、形式提交履约担保；
（4）投标人在投标截止后撤销投标文件；
（5）比选文件规定的违规情形。
注：投标保函模板见比选文件附件1
5.比选文件的获取
凡有意参加比选的投标人，请在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）及衡阳粮食集团有限责任公司官网（http://www.hyhljt.com/）上下载比选文件，并按照比选文件要求和相关规定参与比选。
6.开标时间及地点
本项目拟定于 2026 年 11 月 3 日 16 时 00 分（北京时间）在衡阳粮食集团有限责任公司会议室（西二环11号3栋5楼507室）开标，如有变动将提前一天通知各投标人。
7.投标文件的递交
7.1身份核验
开标当日，投标人须委派法定代表人或授权委托代理人其中一人，到开标现场接受监管部门、监督部门共同开展的身份核验，未通过身份核验的，取消其投标资格，身份核验资料如下：
（1）法定代表人：需提供法定代表人身份证明原件、本人身份证原件及营业执照复印件。
（2）授权委托代理人：需提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证明原件、本人身份证原件、营业执照复印件，以及由劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年内连续6个月（2026年 4 月至2026年 9 月）的社保证明。
（3）投标人须是中国储备粮管理集团有限公司（中储粮服务网）粮仓专用空调入围企业（需提供相关证明）。
注：法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书的模板见比选文件附件2、附件3。
7.2投标保证金核查
投标人须提供投标保函原件或投标保证金转账凭证接受监管部门、监督部门的核查，未按比选文件规定开具保函（投标保函模板见比选文件附件1）或缴纳投标保证金的，取消其投标资格。
7.3文件递交
以上原件均指的是盖鲜章的原始文件，身份核验和投标保证金核查通过的投标人方可递交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
8.发布公告的媒介
本次比选公告在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）及衡阳粮食集团有限责任公司官网（http://www.hyhljt.com/）上发布。
9.联系方式
采 购 人：湖南衡阳三塘国家粮食储备有限公司
地    址：衡阳市衡南县三塘镇环城南路65号
联 系 人：刘海兵
电    话：18974716900
10.监督
监管部门：衡阳粮食集团有限责任公司综合管理部
地    址：衡阳市高新产业技术开发区（西二环）11号3栋5楼509室
联 系 人：张女士
电    话：18674750689
监督单位：中共衡阳粮食集团有限责任公司纪律检查委员会
地    址：衡阳市高新产业技术开发区（西二环）11号3栋5楼506室
联 系 人：丁女士
电    话：0734-2887310

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采 购 人：湖南衡阳三塘国家粮食储备有限公司
地    址：衡阳市衡南县三塘镇环城南路65号
联 系 人：刘海兵
电    话：18974716900

	2
	项目名称
	三塘库区仓库功能提升为准低温仓

	3
	项目概况
	三塘库区仓库功能提升为准低温仓，采购16台粮仓专用空调。

	4
	资金来源
	自有资金

	5
	采购范围
	三塘库区内8栋粮仓，每栋安装粮仓专用空调2台，共计采购16台。

	6
	服务期限
	整机质保不少于2年，压缩机、换热组件等核心部件质保不少于3年。

	7
	资格要求
	详见比选公告。

	8
	信誉要求
	近三年内，在经营活动中无不良行为记录（包括行政处罚、经营异常、严重失信等均视为不良行为记录）。

	9
	关联要求
	投标人法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次比选。

	10
	投标人提出质疑的截止时间
	 2026 年 11 月 2 日17:00前（北京时间，节假日休息）

	11
	投标人确认收到比选文件澄清、补充、修改及答疑的时间
	在收到相应文件后24小时内，公告或文件发出超过24小时视为自动确认收到。

	12
	递交投标文件截止时间及地点
	同开标时间及地点

	13
	开标时间及地点
	详见比选公告

	14
	投标文件
份数
	正本1份，副本4份；电子文档1份 （电子文件内容为投标文件的扫描件，载体为U盘）。

	15
	投标有效期
	自投标文件递交截止时间之日起   60  天

	16
	投标
保证金
	□ 不要求提交
☑ 要求提交
投标保证金的形式（投标人可以选择以下方式）：
投标保证金的金额：9600元人民币。
（1）形式一：现金转账，从投标人单位基本账户转出。
收取投标保证金账号：
开户银行：   中国农业发展银行衡阳市分行营业部                                      
账户名称：   湖南衡阳三塘国家粮食储备有限公司                                  
账    号：    20343049900100000005741                                    
a、请将投标保证金在投标截止时间前（含）转入收取投标保证金的账户，以到账时间为准。
b、投标保证金退还时一律以银行转账方式退回，不退现金。
（2）形式二：银行保函、担保公司独立保函、保险公司开具的保证保险。
投标保函有效期起止时间应能覆盖投标有效期起止时间；投标保函担保的项目名称应与比选的项目名称保持一致；受益人名称应与采购人单位名称保持一致；保函约定的可提出索赔的情形应包含比选文件规定的情形。

	17
	履约保证金
	中标合同金额低于最高投标限价10%以内的，担保金额为中标合同金额的10%；中标合同金额低于最高投标限价10%以上的，担保金额为最高投标限价减去中标合同金额的差额。

	18
	评标办法
	最低投标价法

	19
	最高投标
限价
	最高投标限价为480000元。

	20
	评标委员会
的组建
	由采购人负责组建。

	21
	中标公示
	在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）及衡阳粮食集团有限责任公司官网（http://www.hyhljt.com/）予以公示；中标单位自收到中标通知书5个工作日内，按照第五章合同条款及格式与采购人签订合同。

	22
	其他
	比选文件未尽事宜，可比照公开招标及政府采购相关规定执行。



1.比选保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。
2.比选相关说明
2.1投标人应仔细阅读比选文件中的所有内容，按照比选文件及要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。
2.2投标人获取比选文件后，应仔细检查比选文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向采购人提出，否则，由此引起的费用由投标人自行承担。
2.3不按比选文件要求提供的投标文件将被拒绝。
2.4投标人如对该比选文件有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间以书面形式递交至采购人。采购人对投标人的答疑，都将以官网发布答疑澄清公告的形式通知所有投标人，答疑澄清公告内容视为比选文件的组成部分。
2.5比选公告发出后，在提交投标文件截止时间前，采购人可对比选文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以发布公告形式通知所有投标人，补充和修改文件视为该比选文件的组成部分。为使投标人在编制投标文件时，有充分的时间对比选文件的补充或修改内容进行研究，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在补充、修改通知中进行明确。
3.投标保证金
3.1有下列情形之一的，投标保证金不予退还，采购人有权向出具保函的银行或担保公司或保险公司提出索赔：
（1）投标人拒绝按照比选文件、投标文件或中标通知书要求与采购人签订合同；
（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改比选文件和中标通知书的实质性内容；
（3）投标人拒绝按比选文件规定的时间、金额、形式提交履约担保；
（4）投标人在投标截止后撤销投标文件的；
（5）比选文件规定的违规情形。
4.重新比选
4.1有下列情形之一的，采购人应当重新比选：  
（1）通过身份核验及投标保证金核查的投标人少于三个的；
（2）成功提交投标文件的投标人少于三个的；
（3）所有投标均被否决的； 
采购人重新比选后，再次发生上述情形之一的，采购人可不再进行比选。
5.违规情形
5.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
5.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
5.3有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：
（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（3）采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）采购人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
5.4使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
5.5投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 
（1）使用伪造、变造的许可证件； 
（2）提供虚假的财务状况或者业绩； 
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； 
（4）提供虚假的信用状况； 
（5）其他弄虚作假的行为。
存在上述违规情形的，投标保证金不予退还，同时其投标无效，并将违规单位拉入衡阳国投黑名单，禁止其3年内参与衡阳国投内部比选、抽签、诚信服务机构目录库入库等内部招采活动。
其他未尽事宜可比照公开招标及政府采购相关规定酌情进行处理。


附件1
投标保函
（受益人名称）：
鉴于 （投标人名称） 于    年    月    日参加你方作为采购人组织的  （比选项目名称） 的比选，我方愿意无条件地、不可撤销就投标人履行  （比选项目名称） 比选文件规定的投标义务，向采购人出具见索即付独立保函：
1.本保函担保金额人民币（大写）        元（¥          ）。
2.保函有效期自    年    月    日至    年    月    日止。
3.在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在收到采购人提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内支付本保函第1款约定的担保金额。
（1）投标人拒绝按照比选文件、投标文件或中标通知书要求与采购人签订合同；
（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改比选文件和中标通知书的实质性内容；
（3）投标人拒绝按比选文件规定的时间、金额、形式提交履约担保；
（4）投标人在投标截止后撤销投标文件的；
（5）比选文件规定的违规情形。


开立人：         （盖章）
法定代表人（负责人）：       （签字或盖章）
地  址：                 
电  话：                 

    年    月    日


说明：保函开立人可以根据项目具体情况增加相关条款，但不得违背比选文件的实质性内容及相关规定。
附件2
法定代表人身份证明

投标人名称：                                 
单位性质：                                   
成立时间：                                   
经营期限：            
姓名：    性别：    年龄：    职务：    系     的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）




投标人（盖单位公章）：            

                       年     月     日 






附件3
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的　（投标人全称）　的法定代表人（法定代表人姓名、职务）授权（授权委托代理人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与（项目名称）投标活动中的有关事宜，（授权委托代理人姓名）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予以承认。
本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此申明。
附：授权委托代理人身份证复印件（法定代表人身份证明原件）
	授权委托代理人身份证复印件（正反面）


投标人（盖单位公章）：　　　　　　　　    　　　
法定代表人（签字或盖签字章）：                
授权委托代理人（签字或盖签字章）：            

     年     月     日





第三章 投标文件要求

1.投标文件编制主要内容及格式
1.1投标函（按附件4格式）
1.2承诺函（按附件5格式）
1.3投标人基本情况表（按附件6格式）
1.4报价一览表（按附件7的格式报价）
1.5资格评审文件（符合投标人须知前附表7资格要求的相关证明文件，按附件8格式）
（1）营业执照复印件，并加盖投标人公章。
（2）资质证书复印件，并加盖投标人公章（不提供）。
（3）业绩：投标人独立完成的合同复印件（加盖投标人公章）及对应的  \  成果文件复印件（加盖投标人公章）（不提供）。
注：合同应包含首页、信息关键页、签署页（签字盖章完整），且能体现服务内容、合同价款及比选文件要求的其他关键信息，否则不认定为有效业绩。
提示：成果文件应写明是什么，如某某批复、某某报告，请实施单位根据项目实际情况填写。
（4）拟任本项目负责人 \ （证书或职称或执业资格等）复印件及社保证明，并加盖投标人公章（不提供）。
（5）其他人员  \  （不提供）
（6）其他资格要求证明文件（产品参数符合性承诺函）
1.6信誉要求：提供“信用中国”网站查询后下载信用信息报告自动生成的PDF文件。
1.7关联要求、联合体要求、增值税要求（附件9）
1.8其他（如有，格式自拟）
2.投标文件编制要求
2.1投标文件须装订成册并编制目录及页码。
2.2投标文件均须打印或用不褪色的书写工具书写，字迹工整，任何一页不得涂改、插字、删字。
2.3投标文件份数。投标文件共肆份，正本1份，副本4份，电子文档1份（电子文件内容为投标文件的扫描件，载体为U盘；副本为正本的复印件，并在封面加盖投标人公章）。纸质版投标文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若正本与副本中存在不符的内容，以正本为准；若纸质版文件与电子文件中存在不符的内容，以纸质版文件为准。
2.4算术错误修正
投标人的投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人签字确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
2.5投标文件装袋后应进行密封，封口处应粘贴封口条，封口处由法定代表人或授权委托代理人签字并加盖投标人公章。采购人在唱标前检查所有投标文件的密封性，如果投标文件没有按上述要求密封，采购人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，投标文件将予以拒绝。
2.6投标有效期为提交投标文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合比选公告和比选文件的投标文件均保持有效，本次投标文件资料均不退还。
 
附件4
投 标 函

致： （采购人名称）  
（投标人名称）授权（委托代理人姓名）（职务）为全权代表，参加贵方组织的（比选项目名称）比选的有关活动。我方已充分理解贵方本项目比选公告及比选文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受比选文件的全部条款，且无任何异议。
如我方中标，我方保证按报价一览表签订合同，不因其他任何情况而改变报价。
如我方中标，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成委托本项目  （写具体什么服务）  服务任务。
我方同意在本比选项目比选时间起至委托  （写具体什么服务）  服务工作结束前，遵守本比选文件的承诺，且在此期限内具有约束力。
本投标函是本投标文件的组成部分，对我方均有约束力。
在签订合同前，贵方的中标通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。
与本比选有关的一切正式往来函件请寄：
投标人地址：                    邮政编码：         
联系电话：                      传真号码：         



投标人（盖单位公章）：          
法定代表人或其委托代理人（签字或盖签字章）：       


              年     月     日

附件5
承 诺 函

1、若我方中标，我方愿意完全遵照贵方的比选公告、比选文件和相关法律法规的有关规定，积极配合采购人签订合同，并按合同要求承担本项目委托服务工作，保证不转让、转包本项目的 （写具体什么服务） 服务业务。
2、在正式合同订立之前，本投标文件同贵方中标通知书，以及其他文件和附件成为约束双方的合同。
3、我们对出具的相关业绩以及反映投标人实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我们的中标资格并接受贵方的处罚。
4、同意从中标日起至我们双方签订的合同有效期内遵守本投标文件的各项承诺。本投标文件始终将对我方具有法律约束力。
5、我方承诺，若中标，本投标文件中人员安排不做更换。
6、我方承诺遵守比选文件关联要求的规定，即投标人法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次比选；若违反本承诺，投标及中标无效，并自愿承担采购人的全部损失及相关法律责任，自愿接受采购人的处罚决定。

投标人（盖单位公章）：         
邮政编码：           
投标人地址：         
法定代表人或其委托代理人（签字或盖签字章）：         
联系电话：         
传真号码：         


                                      年     月     日
附件6
投标人基本情况表
	投标人名称
	
	法定
代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	组织机构
代码
	
	电子邮箱
	

	上年营业
收入
	
	员工
总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证
机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	



投标人（盖单位公章）：         
法定代表人（签字或盖签字章）：        
     年     月     日


附件7
报价一览表
	项目名称
	

	服务内容
	

	投标报价
	大写：

小写：

	服务质量
	满足比选文件要求。

	项目负
责人
	

	备  注
	本项目最高投标限价为        元，投标报价不得高于最高投标限价。




投标人（盖单位公章）：       

法定代表人（签字或盖签字章）：       
 
        年     月     日


附件8
资格条件证明文件



产品参数符合性承诺函

致：  （采购人名称）  
我方作为本次  （比选项目名称）  项目的投标单位，已认真、完整研读本项目比选文件、技术参数要求等全部附件内容。现就本项目所投产品技术参数符合性，郑重承诺如下：
1.我方本次所投产品，完全满足、全面响应本项目比选文件载明的所有技术参数、性能指标、配置要求、功能标准及相关技术规范，无负偏离、无遗漏、无降配、无替代不符参数。
2.所投产品各项技术参数、性能指标、技术配置均真实有效，与比选文件要求一一对应，完全符合项目使用需求及相关国家、行业标准，不存在虚假响应、夸大填报、参数不实、以次充好等情况。
3.若我方中标，将严格按照比选文件、投标文件承诺及本次技术参数标准供货、安装、调试、交付，保证到货产品全新正品、参数达标、性能一致。交付验收时所有技术指标均可通过采购人及相关部门核查、验收。
4.如经采购人核查、现场验收、第三方检测发现我方产品存在参数不符、指标不达标、存在负偏离、与承诺不一致等情形，我方自愿无条件接受采购人取消中标资格、解除合同、退换货物、扣除保证金、追责索赔等一切处理结果，自行承担由此产生的全部经济损失及一切法律、履约责任。

投标人（盖单位公章）：____________________
法定代表人/授权代表人（签字或盖签字章）：____________________
日期：______年____月____日


附件9
关联要求、联合体要求、增值税要求

关联要求响应：
我公司郑重声明，严格按照比选文件要求，不存在与其他参选人存在直接或间接的关联关系（包括但不限于控股、管理关系或同一实际控制人），也未委托其他关联公司参与本项目投标，完全满足比选文件关于关联企业的限制要求。

联合体要求响应：
我公司为独立参选人，不采用联合体形式参与本项目投标，完全满足招标文件要求。

增值税要求响应：
我公司承诺，若中标，将严格按照招标文件要求开具增值税专用发票（发票类型：☑增值税专用发票 □普通发票），并确保发票信息真实、合法、有效，完全满足比选文件对增值税的相关要求。


公司名称（签字盖章）：                 

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

     年     月     日 


第四章  评标办法（最低投标价法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1
	报价评审

	投标报价
	报价评审：评标委员会检查投标报价是否有算术错误，并按比选文件要求进行报价评审，未按“附件7”要求进行投标报价的视为无效报价。

	
	
	
	报价计算：评标委员会对各投标人的报价进行计算，取所有投标人报价平均值的85%作为报价警戒线，报价低于报价警戒线的视为无效报价。

	
	
	
	统计排序：评标委员会将有效投标报价按从低到高的原则进行排序，最低报价相同的，按现场签到的先后时间顺序确定排序。

	
	
	
	选取报价排序前3名的投标人进入资格评审阶段，由评标委员会对照比选文件要求对其资质、人员、业绩、信用等进行评审。

	
	
	若报价评审标准不通过，则不进入下一步评审，应当否决其投标。



	1.2
	资格评审标准
	签字盖章
	按第三章“投标文件要求”中的规定签字盖章。

	
	
	投标文件内容及格式
	按“附件4至附件8”内容及格式提供相应文件。

	
	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份，电子文档1份 。

	
	
	信誉要求
	近三年内，在经营活动中无不良行为记录（包括行政处罚、经营异常、严重失信等均视为不良行为记录）。

	
	
	营业执照
	符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.2
	资格评审标准
	资质要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	
	
	类似项目业绩要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	
	
	其他人员
	符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	
	
	联合体要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，应当否决其投标。

	2.1
	定标方法
	
中标候选人排序

	评标委员会按照“报价最低、资格符合”的原则确定中标单位，选取报价最低的前3家单位进行资格评审，资格评审通过后确定为中标候选人。若资格评审过程中存在资格评审不通过的情况，按报价排序名次，依次进行递补并评审，直至确定3名中标候选人为止。
最低报价相同的，按现场签到的先后时间顺序确定排序。



第五章  合同条款及格式

粮仓专用空调采购合同

甲方（采购方）：__________
乙方（供货安装方）：__________

依据《中华人民共和国民法典》及本次项目最低价公开比选文件、乙方响应文件，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就甲方采购6P粮仓专用空调设备供货、运输、安装、调试、培训、验收及质保维保等事宜，签订本合同，双方共同遵照执行。
第一条 项目概况与合同价款
1. 采购内容：6P粮仓专用一体式控温空调，共计16台。设备为粮库专用机型，严禁普通商用空调改制、翻新、拼装设备。
2. 合同价款：本项目为最低价包干含税总价，人民币（大写）：____________元整（¥________元）。
3. 价款包含范围：包干价包含设备主机、全套防腐辅材、运输、装卸、上楼就位、开孔、固定、管线连接、安装、调试、试运行、检测、操作培训、资料交付、税费、质保期全部维保、巡检等一切费用，甲方不再承担任何新增费用。
4. 价款约定：本价格为乙方比选自主最低报价，已充分核算设备、人工、防腐、售后、熏蒸工况损耗等全部成本，合同履行期内价格固定不变，乙方不得以报价偏低为由降低配置、缩减功能、削减售后标准。
第二条 设备技术参数标准
乙方所供6P粮仓专用空调必须满足以下硬性技术指标，低于标准视为不合格设备，甲方有权无条件退货、整改、扣除违约金：
1. 设备规格：6匹粮仓专用一体式控温空调，专为粮食准低温仓储环境设计，适用于粮库长期连续运行、熏蒸腐蚀、高粉尘、高湿特殊工况，严禁使用普通商用空调改制机型。
2. 电源标准：三相380V、50Hz，适配库区标准供电系统。
3. 制冷性能：额定制冷量≥17.6kW，输入功率≤5.5kW，能效比COP≥2.9，支持24小时长期连续不停机运行。
4. 控温性能：储粮专用控温区间5℃～22℃，控温精度≤±0.5℃，具备恒温、除湿、通风、自动控温功能，满足准低温储粮技术规范。
5. 通风性能：整机风量≥4000m³/h，送风射程≥20米，大风量、低风速设计，有效均衡仓内粮温，减少粮食失水、结露现象。
6. 防护与降噪：整机防护等级不低于IPX4，运行噪音≤60dB，适应仓房密闭运行环境。
7. 安全保护：具备缺相、相序、高低压、过载、风机故障、漏电、延时启动等多重全自动保护功能，适配粮库无人值守运行模式。
第三条 设备材质与防腐标准
本项目设备必须满足耐磷化氢、硫酰氟熏蒸腐蚀粮仓专用材质标准，区别普通商用空调：
1. 换热系统：蒸发器、冷凝器采用全铝管+铝翅片防腐结构，整体电泳防腐工艺处理，杜绝普通铜管易被熏蒸气体腐蚀泄漏通病，适配粮库常态化熏蒸作业。
2. 机身外壳：采用加厚镀锌钢板+户外静电聚酯喷塑，防尘、防潮、抗老化、耐腐蚀，满足仓内长期高湿环境使用。
3. 风机系统：采用全密闭外转子防潮防腐专用电机，密封结构严实，可抵抗粮尘、湿气、熏蒸气体侵入，长期运行不烧机、不卡滞。
4. 电控系统：独立密封电控箱体，主控板喷涂三防防腐漆，温湿度传感器全密封防腐封装，有效避免熏蒸腐蚀电路故障。
5. 过滤系统：配置加厚可拆卸铝合金滤网，不易变形、便于管理员日常拆洗，有效阻挡粮尘进入机组内部。
6. 核心压缩机：工业级涡旋压缩机，耐高低温、性能稳定、故障率低，满足储粮设备常年连续运行工况。
第四条 功能专项要求
设备具备独立除湿、自动恒温、定时运行、故障自诊断、记忆重启功能；适配南方高湿、高温季节储粮降温除湿需求，可有效抑制粮堆虫霉滋生，符合绿色准低温储粮标准。
第五条 供货、安装、工期要求
1. 合同签订后 ____ 日历天内全部设备送达甲方指定库区。
2. 到货后 ____ 日历天内完成全部安装、接线、调试、试运行工作，达到验收投用标准。
3. 乙方施工必须严格遵守粮库安全生产、防火、登高、用电管理制度，施工全过程安全责任、人员意外责任、财产损坏责任全部由乙方承担。
第六条 验收标准
1. 到货初验：甲乙双方共同清点台数、核对型号、查验合格证、出厂报告、外观完好度，签署到货签收单。
2. 竣工验收：全部设备安装调试完毕，连续稳定试运行7天，制冷、控温、除湿、送风、智能通讯功能全部达标，无故障、无结露、无异常噪音，甲方组织最终验收。
3. 质保起算时间：自项目竣工验收合格之日起正式计算质保期。
4. 验收不合格，乙方必须无条件免费整改、更换新机，直至合格，工期不予顺延，产生所有损失由乙方承担。
第七条 付款方式
1. 本项目无预付款。
2. 项目全部验收合格、乙方开具合规等额增值税专用发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 97%。
3. 剩余合同总价 3% 作为质量保证金，整机质保期满、设备运行稳定无遗留质量问题，30日内无息全额付清。
第八条 质保及售后服务
1. 整机质保：整机免费质保 2年。
2. 核心部件质保：压缩机、主控板、蒸发器、冷凝器等核心部件免费质保 3年。
3. 质保期内免费维修、免费更换原厂配件，免收上门费、工时费、差旅费；滤网、传感器易损件质保6个月，正常损耗、人为损坏、熏蒸防护不到位不在质保范围。
4. 熏蒸专属质保条款（关键）：甲方按照粮库规范开展熏蒸作业、机组做好密闭防护前提下，熏蒸气体腐蚀导致的设备故障，全部纳入乙方质保范围，乙方不得拒保。
5. 乙方提供7×24小时全国报修热线，湖南省内接到故障报修 24小时到场、48小时排除故障；无法短时修复的，乙方须提供备用机组保障仓房控温储粮安全。
6. 质保期内每年至少1次免费上门整机巡检，出具正式巡检报告，交由甲方存档。
7. 质保期满后，乙方提供终身维保服务，长期供应原厂配件，仅收取配件成本价。
第八条 培训与资料交付
乙方调试完成后，免费对甲方保管员、运维人员开展现场操作、日常维护、简单故障识别培训；完整交付设备合格证、说明书、保修卡、通讯协议、出厂检测报告等全套纸质资料。
第九条 双方责任
（一）甲方责任
1. 负责提供安装场地、合规电源接驳点位，协调库区进场施工。
2. 按合同约定及时组织验收、按时支付合同款项。
（二）乙方责任
1. 保证所有设备为全新原厂正品、未使用、无翻新、无改制，如查实设备为翻新、改装、非标机型，甲方有权解除合同、全额退款，乙方承担合同总价15%违约金。
2. 严格按照本合同技术参数、材质标准、比选承诺履约，不得降标、减配、偷换材质。
3. 按时完成供货、安装、调试、维保服务，服从甲方库区安全管理。
第十条 违约责任
1. 乙方逾期供货、逾期完工，每日按合同总价0.05%支付违约金，违约金上限为合同总价10%；逾期超20日，甲方有权解除合同并追责。
2. 设备技术参数、材质、防腐标准不达标、降标减配，甲方有权要求退货整改、扣除相应款项，情节严重可解除合同。
3. 乙方拒不履行质保、维修、巡检义务的，甲方可委托第三方维修，费用直接从质保金抵扣，不足部分依法追偿。
4. 甲方逾期付款，按同期银行活期利率支付逾期利息。
第十一条 其他约定
1. 本次比选文件、乙方响应文件、技术承诺、质保承诺为本合同有效附件，与本合同正文具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方协商补充，补充协议与本合同一致。
3. 争议解决：协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
4. 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，双方签字盖章后生效。
 

甲方（盖章）：
甲方代表：

乙方（盖章）：
乙方代表：




签订日期：______年____月____日
